**Industrie**

(Société Fluides Air Comprimé Services)
S.A.R.L. au Capital de 8 000,00 €

Siret : 518 702 998 00023 – RCS Romans – FR 865 187 029 98

 **Société BERNARD ROYAL DAUPHINE,**

A l’attention de Monsieur Paillot & Monsieur Rando

**Objet : Rapport recherche de fuites au millesbulles**

* Zone cartonnage :

Fuite sur machine à carton ( vérin –ventouse ) voir photo

* Zone combles :

Suivi de la conduite principale giraire diamètre 40 avec T 40/20/40

* Fuite raccord après vanne ( importante )
* Fuite manchon ( importante )
* Fuite sur T ( minime )
* Fuite raccord après la vanne défaut d’étanchéité )
* Fuite sur T ( la sortie diamètre 20 tordue )
* Fuite sur T égal diametre 40
* Fuite sur collage vanne ( micro fuite )
* Fuite sur raccord vanne ( dessus chambre froide )
* Zone conditionnement :
* Machine TAURUS ligne 1 fuite entrée régulateur
* Machine TAURUS ligne 3 TAURUS MANUEL coupleur à changer entrée régulateur
* Zone découpe
* Grasseli fuite coupleur et raccord
* Ancien PTV coté atelier maintenance fuite sur descente diamètre 25 vanne PREVOST
* Fuite descente diamètre 20 – coté découpe
* Compostage PTV fuite vanne et raccord